Table 1: summary of outage frequency and duration on feeder line

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate (λ) | Repair time (u) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 15 | 298 | 744 | 0.0202 | 0.050 |
| February | 18 | 108 | 696 | 0.0259 | 0.1667 |
| March | 3 | 53 | 744 | 0.0040 | 0.057 |
| April | 8 | 87 | 720 | 0.0111 | 0.092 |
| May | 12 | 314 | 744 | 0.0161 | 0.038 |
| June | 11 | 241 | 720 | 0.0153 | 0.046 |
| July | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| August | 2 | 128 | 744 | 0.0027 | 0.016 |
| September | 12 | 457 | 720 | 0.0167 | 0.026 |
| October | 40 | 370 | 744 | 0.0538 | 0.108 |
| November | 41 | 461 | 720 | 0.0569 | 0.089 |
| December | 10 | 349 | 744 | 0.0134 | 0.029 |

Table 2: summary of outage frequency and duration on transformer

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 8 | 206 | 744 | 0.0108 | 0.039 |
| February | 6 | 57 | 696 | 0.0086 | 0.105 |
| March | 2 | 13 | 744 | 0.0027 | 0.154 |
| April | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| May | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| August | 1 | 7 | 744 | 0.0013 | 0.143 |
| September | 3 | 20 | 720 | 0.0042 | 0.15 |
| October | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| November | 4 | 24 | 720 | 0.0056 | 0.1667 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 3: summary of outage frequency and duration on fuses

| M10onth | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 14 | 19 | 744 | 0.0188 | 0.737 |
| February | 7 | 17 | 696 | 0.0101 | 0.412 |
| March | 10 | 22 | 744 | 0.0134 | 0.455 |
| April | 12 | 37 | 720 | 0.0167 | 0.324 |
| May | 8 | 17 | 744 | 0.0108 | 0.444 |
| June | 10 | 19 | 720 | 0.0139 | 0.536 |
| July | 10 | 23 | 744 | 0.0134 | 0.435 |
| August | 14 | 28 | 744 | 0.0188 | 0.50 |
| September | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| October | 13 | 40 | 744 | 0.0175 | 0.325 |
| November | 6 | 10 | 720 | 0.0083 | 0.60 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 4: summary of outage frequency and duration on isolator switch

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| February | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| April | 1 | 5 | 720 | 0.0014 | 0.20 |
| May | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| July | 1 | 8 | 744 | 0.0013 | 0.125 |
| August | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| October | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| November | 2 | 9 | 720 | 0.0028 | 0.222 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 5: summary of outage frequency and duration on outgoing feeder

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 4 | 29 | 744 | 0.0054 | 0.138 |
| February | 7 | 22 | 696 | 0.0101 | 0.318 |
| March | 3 | 12 | 744 | 0.0040 | 0.25 |
| April | 5 | 19 | 720 | 0.0069 | 0.263 |
| May | 6 | 14 | 744 | 0.0081 | 0.429 |
| June | 3 | 11 | 720 | 0.0042 | 0.273 |
| July | 1 | 6 | 744 | 0.0013 | 0.1667 |
| August | 2 | 16 | 744 | 0.0027 | 0.125 |
| September | 4 | 13 | 720 | 0.0056 | 0.308 |
| October | 1 | 18 | 744 | 0.0013 | 0.0556 |
| November | 5 | 15 | 720 | 0.0069 | 0.333 |
| December | 3 | 17 | 744 | 0.0040 | 0.176 |

Table 6: summary of outage frequency and duration on surge arrester

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| February | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| May | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| October | 1 | 25 | 744 | 0.0013 | 0.04 |
| November | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 7: summary of outage frequency and duration on gang insulator

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| February | 1 | 7 | 696 | 0.0014 | 0.143 |
| March | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| April | 1 | 14 | 720 | 0.0014 | 0.0714 |
| May | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| October | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 8: summary of outage frequency and duration on feeder pillar

| Month | NO. of outages | Outage time (hrs) | Total hour | Failure rate | Repair time |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| February | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| May | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| June | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| July | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| October | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 |
| December | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 |

Table 9: Basic indices on each component availability

| component | λ (f/yr) | U (hr/f) | MTBF | MTTR | AVAILABILITY (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Feeder line | 0.0197 | 0.0598 | 50.76 | 16.722 | 0.752 |
| Transformer | 0.0028 | 0.063 | 357.14 | 15.87 | 0.957 |
| Fuses | 0.0118 | 0.397 | 84.75 | 2.519 | 0.971 |
| Isolator switch | 0.000458 | 0.0456 | 2183.4 | 21.93 | 0.990 |
| Outgoing feeder | 0.00504 | 0.236 | 198.4 | 4.237 | 0.979 |
| Surge Arrester | 0.000108 | 0.0033 | 9259.26 | 300.30 | 0.9686 |
| Gang insulator | 0.000233 | 0.0179 | 4286.33 | 55.866 | 0.987 |
| Feeder pillar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0.0401393 | 0.82263 | 24.91 | 1.216 | 0.9535 |

Table 10: computed customer reliability indices

| Month | Freq. of int. | Duration of int. | Total hours | No. of customers | SAIDI (hrs/cust) | SAIFI (int/cust.) | ASAI (p.u) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| January | 41 | 552 | 744 | 589 | 0.9372 | 0.0696 | 0.2581 |
| February | 39 | 211 | 696 | 589 | 0.3582 | 0.0662 | 0.6968 |
| March | 18 | 100 | 744 | 589 | 0.1698 | 0.0306 | 0.8656 |
| April | 27 | 162 | 720 | 589 | 0.2750 | 0.0458 | 0.7750 |
| May | 26 | 345 | 744 | 589 | 0.5857 | 0.0441 | 0.5363 |
| June | 24 | 271 | 720 | 589 | 0.4601 | 0.0407 | 0.6236 |
| July | 12 | 37 | 744 | 589 | 0.0628 | 0.0204 | 0.9503 |
| August | 19 | 179 | 744 | 589 | 0.3039 | 0.0323 | 0.7594 |
| September | 19 | 490 | 720 | 589 | 0.8319 | 0.0323 | 0.3194 |
| October | 55 | 452 | 744 | 589 | 0.7674 | 0.0934 | 0.3925 |
| November | 58 | 519 | 720 | 589 | 0.8812 | 0.0985 | 0.2792 |
| December | 13 | 366 | 744 | 589 | 0.6214 | 0.0221 | 0.5081 |
| Total | 351 | 3684 | 8784 | 589 | 6.2547 | 0.5959 | 0.9651 |